| «СОГЛАСОВАНО» Зам. директора - главный инженер МУП «УХТАВОДОКАНАЛ» __________________ Т.А. Филиппова «_____» ________________ 2012 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Директор МУП «УХТАВОДОКАНАЛ» _________________ Е.А. Щелканова «_____» __________________ 2012 г. |
| --- | --- |

## Техническое задание

на капитальный .ремонт  дистанционного управления режима работы насосных агрегатов по объекту :  «Водонасосная станция 1 подъема на р.Лунь-Вож»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик: наименование, почтовый адрес, телефон, факс | МУП «Ухтаводоканал» 169313, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского д.4а, тел.(82147) 6-21-53, факс 6-17-38 |
|  | Исполнитель |  |
|  | Местоположение объекта | Республика Коми, МОГО «Ухта», п. Нижний Доманик «Восстановление дистанционного управления режима работы насосных агрегатов» на Водонасосной станции I подъема на р.Лунь-Вож включает в себя следующие объекты: 1. Водонасосная станция I подъема на р.Лунь-Вож; 2. Водоочистные сооружения (п.Ярега). |
|  | Основание для производства работ | Договор |
|  | Цель и назначение работ | 5.1. Цель разработки: Организация и обеспечение работы дистанционного управления режима работы насосных агрегатов на Водонасосной станции I подъема на р.Лунь-Вож. 5.2. Задачи разработки: Внедрение комплекса программно-технических средств контроля и управления режима работы Водонасосной станции I подъема на р.Лунь-Вож, а именно контроля и управления режима работы насосных агрегатов № 2 и 3, с включением следующих мероприятий: - Разработка рабочей документации на Систему дистанционного управления режима работы насосных агрегатов на Водонасосной станции I подъема на р.Лунь-Вож - Подбор и поставка оптимального оборудования; - Подбор и внедрение оптимальных приемо-передающих устройств; - Шеф-монтажные работы по внедрению системы дистанцинного управления; - Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию; - Обучение персонала; - Обеспечение гарантийных обязательств: на поставляемое оборудование и материалы; на весь комплекс произведённых работ. 5.3. Назначение и цели системы: Восстановление дистанционного управления режима работы насосных агрегатов на Водонасосной станции I подъема на р.Лунь-Вож необходима для осуществления автоматизированного оперативного управления насосными агрегатами № 2 и 3, контроля режима водоснабжения, реагирования и регулирования технологических процессов на Водонасосной станция I подъема на р.Лунь-Вож и бесперебойного обеспечения водой потребителей МУП «Ухтаводоканал», а также снижения энергозатрат, увеличение надёжности работы оборудования и повышение качества предоставляемых предприятием услуг. Комплекс дистанционного управления должен функционировать в непрерывном, круглосуточном режиме в соответствии с непрерывным характером и режимом подачи воды. |
|  | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Краткая характеристика объекта: 6.1 С Водонасосной станции I подъема с р. Лунь-Вож по трем магистральным водоводам: диаметром 150 мм и двум водоводам диаметром 250 осуществляется подача воды на Водоочистные сооружения (п.Ярега). 6.2 Расстояние между Водонасосной станция I подъема на р. Лунь-Вож и Водоочистными сооружениями (п.Ярега) составляет 5 км. 6.3 Оборудование насосной станции первого подъема: № насосного агрегата Производительность (м3/час) Высота подъема (м) | Мощность (кВт) Примечание №1 200 65 110 резервный №2 180 85 75 основной №3 180 85 75 резервный №4 200 65 100 резервный 6.4 Давление в сборном водоводе 6 – 8 кг/см³ 6.5 Производительность станции: 180-200 м3/час; 6.6 Режим подачи воды: круглосуточный; 6.7 Электроснабжение: 2 ввода 0,4 кВ с АВР в РУ-0,4 кВ от КТПУ (т) 2*400/6/0,4 № 329; 6.8 Передача данных: Имеется разрешение на использование радиочастот и радиочастотных каналов, полученное в целях использования для передачи данных по АСУ ТП. |
| 7. | Требования к технологии, производству работ | 7.1. Требования к оборудованию - Оборудование дистанционного управления режима работы насосных агрегатов на Водонасосной станции I подъема на р.Лунь-Вож должно обеспечивать реализацию требуемой технологической схемы в полном объёме; - Устанавливаемое оборудование должно иметь исполнение по степени защиты, соответствующее среде установки и назначению помещения; - Оборудование для приёма-передачи сигналов телеуправления и телесигнализации установить: 1. в здании Водонасосной станция I подъема на р.Лунь-Вож, 2. в помещении оператора Водоочистных сооружений (п.Ярега). 7.2. Объём необходимых сигналов при автоматизации Водонасосной станция I подъема на р.Лунь-Вож: Телесигнализация: состояние электродвигателя вкл. – 2; состояние электродвигателя выкл. – 2; Телеуправление: насосным агрегатом – вкл. – 2; насосным агрегатом – выкл. – 2. 7.3. Канал связи Предусмотреть надёжный канал связи для дистанционного управления режима работы насосных агрегатов . 7.4. Обучение персонала В ходе шеф-монтажа и пуско-наладочных работ Исполнитель проводит подробный инструктаж и обучение персонала, контролирующего работу станции. |
| 9. | Пуско-наладочные работы включают в себя: | Наладку программно-технических средств; Настройку приемо-передающих устройств; Обучение, аттестация персонала: - СП «Энегоснабжение, телемеханика и системное обеспечение» - 2 ед., - СП «ПВКХ» - 8 ед.; Пуско-наладочные работы провести в соответствии с нормативными требованиями. |
| 10. | Дополнительные требования | Все отклонения и изменения от рабочей документации по объекту: «Восстановление дистанционного управления режима работы насосных агрегатов» на Водонасосной станции I подъема на р.Лунь-Вож, возникающие в процессе шеф-монтажа и пуско-наладочных работ, должны быть согласованы с Заказчиком и внесены в рабочую и исполнительную документацию. Рабочая и исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с нормативными требованиями. |
| 11. | Документы, предоставляемые Заказчику | Технологическая схема, ситуационный план и однолинейная схема электроснабжения по объекту: «Восстановление дистанционного управления режима работы насосных агрегатов» на Водонасосной станции I подъема на р.Лунь-Вож в 4-х экземплярах и в электронном виде. |
| 12. | Условия оплаты работ | В течении 14 дней после подписания актов |
| 13. | Сроки выполнения работ | До 01 ноября 2012 года |

Начальник СП «ЭТ и СО»                                   ________________           А.А. Зверев

Начальник ПТО                                                    ________________           О.В. Душина

Начальник СП «ПВКХ»                                       ________________           С.В. Руденко