МУП «Ухтаводоканал»

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

к Извещению № 13-27/01-54 от « 31 » января 2013 года

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения

Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации и звукового оповещения людей при пожаре

с МУП «Ухтаводоканал»

Содержание:

- Техническое задание                                                                                             стр. 2-6

- Форма Заявки на участие в открытом Конкурсе					стр. 7-8

- Перечень документов, предоставляемых Участниками Конкурса		стр. 9

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к Извещению №13-27/01-54 от 31 января 2013 года «О проведении запроса котировок цен на выполнение работ по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации и звукового оповещения людей при пожаре»

Муниципальное унитарное предприятие «Ухтаводоканал» муниципального образования городского округа «Ухта» (МУП «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта»),

телефон: (8216) 76-21-53 факс: (8216) 76-17-38  e-mail: ukhtavodokanal@mail.ru;

юридический адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, 4а,

настоящим приглашает к участию в запросе котировок цен на выполнение работ по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации.

1. Максимальная цена договора – запрос котировок цен.

При расчете цены Договора должны быть предусмотрены все расходы по выполнению работ, затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

2. Предмет договора:  выполнение работ по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации, в соответствии с перечнем объектов и спецификацией оборудования.

3. Требования к качеству и условиям оказания услуг

Технология и качество оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям Федерального Закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в Российской Федерации, Своду правил системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования СП 5.13130.2009, РД 009-01-91 Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания, РД 009-02-96 Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт, РД 25.964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с эксплуатационной документацией на установленное оборудование.

Техническое обслуживание должно охватывать комплекс работ, обеспечивающих надежную эксплуатацию и поддержание работоспособности и технически исправного состояния автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.

Исполнитель должен иметь лицензию на производство работ (оказания услуг) по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной МЧС РФ.

Исполнитель должен иметь достаточную квалификацию, то есть наличие необходимых профессиональных знаний и способностей, финансовых средств, оборудования и других материальных возможностей, обладание необходимыми трудовыми ресурсами для исполнения обязательств.

Наличие опыта у Исполнителя в обслуживании аналогичных установок пожарной автоматики на других предприятиях, с предоставлением отзывов от этих предприятий (не менее 3-х отзывов).

Основными видами периодических работ по техническому обслуживанию (ТО) являются:

- внешний осмотр - контроль технического состояния и отдельных технических средств (ТС) по внешним признакам;

- проверка работоспособности - определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением;

- профилактические работы - работы планово-предупредительного характера для поддерживания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей ТС, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, восстановление элементов ТС, выработавших ресурс или пришедших в негодность.

- услуги по внеплановому техническому обслуживанию (устранение внештатных, аварийных ситуаций).

Основанием для оказания услуг по работам планово-предупредительного характера является утвержденный график производства работ по обслуживанию оборудования.

Основанием для оказания услуг при проведении внепланового ремонта оборудования установок пожарной автоматики, служит заявка Заказчика, зафиксированная в журнале учета неисправностей.

Периодичность проведения технического обслуживания определяется в соответствии с графиком проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта.

Перечень и периодичность работ по ТО и ППР должны соответствовать типовым регламентам технического обслуживания установок АПС, системы оповещения.

Внеплановое техническое обслуживание оказываются круглосуточно.

Сведения о выполнении ремонта должны регистрироваться в журнале учета неисправностей с личными подписями ответственного лица от Заказчика и лица, ответственного за оказание услуг, от Исполнителя.

Прибытие специалистов для устранения внештатных, аварийных неисправностей и проведения ремонта, в случае внезапного выхода из строя, не зависимо от даты планового технического осмотра, в течение 5 часов,  а в случаях, не требующих отлагательства – незамедлительно, в максимально короткие сроки после получения заявки на устранение неисправности

Замена вышедшего из строя оборудования и восстановление эксплуатационной готовности осуществляется  в срок не более 24 часов после выявления причины неисправности.

Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение своими работниками внутреннего режима, правил охраны труда, противопожарной, экологической безопасности, «Правил технической эксплуатации электроустановок», и требований других нормативно-технических документов, действующих у Заказчика.

Исполнителем на каждом объекте обслуживания должен быть заведен журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту установок. В нем должны быть зафиксированы все работы по ТО и ППР, в том числе по контролю качества.

Исполнитель должен представить график проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта.

Соискатель должен своевременно информировать Заказчика о новых возможностях, организационных и технических решениях для обеспечения необходимого уровня пожарной безопасности.

4. Перечень объектов, оснащенных системами пожарной сигнализации и спецификация установленного оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования | Тип | Кол-во | Единица измерения | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект: Административно-бытовое здание по ул. Дзержинского, 4а |
| 1.1 | Извещатель пожарный дымовой | ИПД-3.1 М | 237 | шт. |  |
| 1.2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3СУМ | 10 | шт. |  |
| 1.3 | Световой оповещатель «Выход» | Блик-С12 | 10 | шт. |  |
| 1.4 | Звуковой оповещатель | Соната | 9 | шт. |  |
| 2 | Производственные здания ул. Заводская,27 |
| 2.1 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-103-3-А2-1М | 32 | шт. |  |
| 2.2 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-103-5/1 | 77 | шт. |  |
| 2.3 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3СУМ | 4 | шт. |  |
| 2.4 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3И | 5 | шт. |  |
| 2.5 | Световой оповещатель «Выход» | Блик-С12 | 4 | шт. |  |
| 2.6 | Световой оповещатель «Выход» | Молния-12 | 5 | шт. |  |
| 2.7 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Гранит-24 | 1 | шт. |  |
| 2.8. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | - | 1 | шт. |  |
| 2.9 | Извещатель пожарный дымовой | - | 25 | шт. |  |
| 3 | Объект: Административно-бытовое здание, здание насосной станции водозабора «Пожня-Ель» |
| 3.1 | Извещатель пожарный дымовой | ИПД-3.1 М | 59 | шт. |  |
| 3.2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3СУМ | 6 | шт. |  |
| 3.3 | Звуковой оповещатель | Соната | 6 | шт. |  |
| 3.4 | Световой оповещатель «Выход» | Блик-С12 | 6 | шт. |  |
| 4 | Объект: Производственное здание ЦВОС ул. Губкина, 5а |
| 4.1 | Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-85 | 70 | шт. |  |
| 4.2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-И | 6 | шт. |  |
| 4.3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Гранит-8 | 1 | шт. |  |
| 4.4 | Световой оповещатель «Выход» | Блик-С12-3 | 10 | шт. |  |
| 4.5 | Резервный источник питания | РИП-12, Импульс | 1 | шт. |  |
| 5 | Объект: Производственное здание ВОС п. Водный |
| 5.1 | Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-85 | 70 | шт. |  |
| 5.2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-И | 6 | шт. |  |
| 5.3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Гранит-8 | 1 | шт. |  |
| 5.4 | Световой оповещатель «Выход» | Блик-С12-3 | 11 | шт. |  |
| 5.5 | Извещатель пламени | Пульсар | 2 | шт. |  |
| 5.6 | РИП-12 | Импульс | 1 | шт. |  |
| 6 | Объект: Помещение диспетчерской по ул. Гагарина, 32, п. Водный |
| 6.1 | Извещатель пожарный дымовой | ИПД-3.1 М | 14 | шт. |  |
| 6.2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3И | 2 | шт. |  |
| 6.3 | Световой оповещатель «Выход» | Блик-С12-3 | 2 | шт. |  |
| 6.4 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | «УО-4С» исп.2 | 1 | шт. |  |
| 6.5 | Резервный источник питания | РИП-12 | 1 | шт. |  |
| 7 | Производственное здание КОС п. Водный |
| 7.1 | Извещатель пожарный дымовой | ИПД-3.1 М | 34 | шт. |  |
| 7.2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-И | 4 | шт. |  |
| 7.3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Гранит-5 | 1 | шт. |  |
| 7.4 | Блок речевого оповещения | Соната-К | 1 | шт. |  |
| 8 | Объект: Производственное здание ВОС п. Шудаяг |
| 8.1 | Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-85 | 44 | шт. |  |
| 8.2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-И | 4 | шт. |  |
| 8.3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Гранит-8 | 1 | шт. |  |
| 8.4 | Световой оповещатель «Выход» | Блик-С12-3 | 6 | шт. |  |
| 8.5 | Извещатель пламени | Пульсар | 2 | шт. |  |
| 8.6 | Резервный источник питания | РИП-12 Импульс | 1 | шт. |  |
| 9 | Объект: Производственное здание КОС п. Ярега |
| 9.1 | Извещатель пожарный дымовой | ИПД-3.1 М | 64 | шт. |  |
| 9.2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-И | 5 | шт. |  |
| 9.3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Гранит-8 | 1 | шт. |  |
| 9.4 | Блок речевого оповещения | Соната-К | 1 | шт. |  |
| 10 | Объект: Здание склада по ул. Первомайская, 49 |
| 10.1 | Извещатель пожарный дымовой | ИПД-3.1 М | 18 | шт. |  |
| 10.2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3СУМ | 1 | шт. |  |
| 10.3 | Световой оповещатель «Выход» | Молния-12 | 1 | шт. |  |
| 10.4 | Резервный источник питания | РИП-12В-7 а/ч | 1 | шт. |  |
| 10.5 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Гранит-3 | 1 | шт. |  |
| 11 | Водомерная мастерская 40 лет ГВФ, 16 |
| 11.1 | Извещатель пожарный дымовой | ИПД-3.1 М | 50 | шт. |  |
| 11.2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3СУМ | 2 | шт. |  |
| 11.3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Гранит-3 | 1 | шт. |  |
| 11.4 | Блок речевого оповещения | Соната-К | 1 | шт. |  |
| 12 | Объект: Помещение дежурного персонала по ул. Интернациональная, 56Б |
| 12.1 | Извещатель пожарный дымовой | ИПД-3.1 М | 6 | шт. |  |
| 12.2 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | «УО-4С» исп.2 | 1 | шт. |  |
| 12.3 | Резервный источник питания | РИП-12 | 1 | шт. |  |
| 13 | Объект: Помещение дежурного персонала по ул. Советская, 3/5 |
| 13.1 | Извещатель пожарный дымовой | ИПД-3.1 М | 6 | шт. |  |
| 13.2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3И | 1 | шт. |  |
| 13.3 | Световой оповещатель «Выход» | Блик-С12-3 | 1 | шт. |  |
| 13.4 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | «УО-4С» исп.2 | 1 | шт. |  |
| 13.5 | Резервный источник питания | РИП-12 | 1 | шт. |  |

5. Перечень регламентных работ по ТО и ППР установок пожарной автоматики:

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания по регламенту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах. | Ежемесячно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | Ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных панелей, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т.д.) | Ежемесячно |
| 5 | Измерения напряжения резервного источника питания, проверка емкости аккумуляторной батареи. | Ежемесячно |
| 6 | Проверка имитации срабатывания извещателей, приема прибором извещателей, выдачи сигналов и команд на внешние сети. Проверка срабатывания оповещателей звукового (речевого) и светового оповещения. | Ежемесячно |
| 7 | Проверка электрических параметров аппаратуры. | Ежемесячно |
| 8 | Проверка работоспособности системы АПС | Ежемесячно |
| 9 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | Ежегодно |
| 10 | Проведение профилактических и планово-предупредительных работ для поддержания автоматической пожарной сигнализации в работоспособном круглосуточном состоянии. | В соответствии с графиком ТО. |

6. Срок выполнения работ: - до 31.12.2013 г. (с возможной пролонгацией).

Форма Заявки на участие в запросе котировок цен

(Оформляется на фирменном бланке Участника запроса котировок цен)

Директору

МУП «Ухтаводоканал»

г-же Е.А. Щелкановой

ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок цен в электронной форме на право заключения

Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации и звукового оповещения людей при пожаре

с МУП «Ухтаводоканал»

| Информация об Участнике Конкурса |
| --- |
| Полное наименование Участника Конкурса | Указать полное наименование организации – Участника, включая организационно-правовую форму – для юридических лиц: указать Ф.И.О., паспортные данные, местожительства – для индивидуальных предпринимателей. |
| Юридический адрес: | Указать полностью |
| Почтовый адрес: | Указать полностью |
| Фактический адрес: | Указать полностью |
| Контакты: | Указать с кодом телефон, факс, адрес электронной почты. |
| Банковские реквизиты: | Указать полностью |
| Ф.И.О., должность руководителя: | Указать полностью фамилию, имя, отчество и должность руководителя организации – Участника. |
| Ф.И.О., должность контактного лица: | Указать полностью фамилию, имя, отчество и должность контактного лица от Участника. |
| Критерии оценки |
| Предложенная стоимость услуг | Представить прейскурант цен на оказание услуг |
| Опыт работы в области оказания услуг | Указать наличие опыта в области оказания услуг, предоставить отзывы от предприятий, кому оказывались аналогичные услуги, (не менее 3-х) |
| Условия и сроки оплаты услуг | Указать условия и сроки оплаты (возможность отсрочки платежа в течение не менее 30 (тридцати) календарных дней, с момента оказания услуг) |

- Настоящей заявкой гарантируем оказание Услуг в строгом соответствии с Техническим заданием к Извещению №13-27/01-54 от 31 января 2013г. , на условиях и в сроки указанные в проекте Договора на оказание Услуг и настоящей заявке.

- Стоимость Услуг включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а так же все затраты, издержки и иные расходы, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора на оказание Услуг.

- Настоящей заявкой подтверждаем:

- соответствие (указать наименование Участника) требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание Услуг;

- в отношении (указать наименование Участника) не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании (указать наименование Участника) банкротом и об открытии конкурсного производства;

- на день подачи заявки на участие в Конкурсе электронной формы, деятельность (указать наименование Участника) не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- наличие необходимых лицензий, свидетельств и иных разрешительных документов на оказание Услуг, подлежащих лицензированию, в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющегося предметом заключаемого Договора на оказание Услуг.

5. Настоящей заявкой гарантируем достоверность сведений представленных на участие в запросе котировок цен в электронной форме.

6. В случае если наша заявка на участие в запросе котировок цен в электронной форме будет признана лучшей, мы берем на себя обязательства подписать Договор на оказание Услуг с МУП «Ухтаводоканал» (согласно приложенного проекта Договора), в соответствии с указанными МУП «Ухтаводоканал» требованиями и условиями, и в сроки, указанные в Извещении № 13-27/01-54 от 31 января 2013г о проведении запроса котировок цен в электронной форме.

7. В случае если наше предложение будет лучшим после заявки победителя Конкурса, а победитель будет признан уклонившимся от заключения Договора на оказание Услуг с МУП «Ухтаводоканал», мы берем на себя обязательства подписать Договор на оказание Услуг с МУП «Ухтаводоканал» (согласно приложенного к Извещению 13-27/01-54 от 31 января 2013г проекта Договора), в соответствии с указанными МУП «Ухтаводоканал» требованиями и условиями, и в сроки, указанные в Извещении № 13-27/01-54 от 31 января 2013г о проведении запроса котировок цен в электронной форме.

8. Мы понимаем, что в случае несоответствия условиям участия в запросе котировок цен в электронной форме, наша заявка может быть отклонена.

Приложения:

(указать количество экземпляров и количество листов каждого документа)

| (должность) |  | (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Перечень документов, предоставляемых Участниками Конкурса, необходимых

для идентификации Участников и заключения Договора.

Для юридических лиц

- Устав организации, учредительный договор (если более одного учредителя) со всеми изменениями и дополнениями на дату заключения договора.

- Решение (протокол) о назначении единоличного исполнительного органа – генерального директора, директора, президента и т.п.

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

- Свидетельства о внесении изменений и дополнений (при наличии)

- Информационное письмо об учете в ЕГРПО (о присвоении кодов статистики ОКПО, ОКОНХ)

- Банковские реквизиты, юридический, почтовый и фактический адрес, контакты (карточка партнера).

- Выписка из ЕГРЮЛ.

- Должность и Ф.И.О. лица ответственного за исполнение договора.

- Бухгалтерский баланс за последний отчетный период (форма №1).

- Отчет о прибылях и убытках за последний отчетный период (форма №2)

Обособленные подразделения юридических лиц (филиалы, представительства и т.п.), кроме документов для юридических лиц дополнительно предоставляют:

- Уведомление ИФНС о постановке на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения.

- Положение об обособленном подразделении.

- Доверенность на руководителя обособленного подразделения.

Индивидуальные предприниматели:

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

- Копия паспорта

- Копия сданной декларации за последний отчётный период.

- Банковские реквизиты, юридический, почтовый и фактический адрес, контакты (карточка партнера).

Примечание:

- Все документы предоставляются в копиях, заверенных подписью ответственного лица и печатью Участника конкурса, с указанием ФИО, должности ответственного лица и даты заверения.

- Для участия в Конкурсе документы предоставляются в электронном виде по электронной почте, для заключения договора заверенные копии предоставляются на бумаге.